## ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
◎ ホルムアルデヒドに関する技術的基準 | [36 empty] | チェックリスト ANNEX
<中央管理方式の空気調和設備>
[20 empty] | □ | 建材からのホルムアルデヒドの発散量から計算した必要な | [17 empty] | □
|  |  | <建材の面積制限の適用除外> | [17 empty] | 有効換気量が確保されるものとするか、大臣認定を受けた | [17 empty] | ■
|  |  | 以下いずれかの居室であること | [12 empty] | 該当する場合 |  |  |  |  | ものとすること。
|  |  | □ | 中央管理方式の空気調和設備を設置した居室
|  |  | □ | 令第20条の7の大臣認定を受けた居室 | [15 empty] | <令第20条の7の認定を受けた居室> （令第20条の5、令第
20条の6の仕様規定に適合しない新技術を想定）
[9 empty] | 該当しない場合 | [10 empty] | □ | 居室内のホルムアルデヒドの濃度を0.1mg/㎥以下に保つ
ことができるものとして大臣認定を受けたものであること。
換気設備 |  |  | <換気設備の設置免除>
以下のいずれかの居室であること
|  |  | □ | 常時外気に開放された開口部と隙間の面積の | [12 empty] | 該当する場合
合計が床面積1㎡あたり15㎝2以上の居室
|  |  | □ | 外壁，天井及び床に合板等の板状に成型した
建築材料を用いないもの等
[7 empty] | 該当しない場合 | [21 empty] | その他の居室
[5 empty] | 住宅等の居室 | [18 empty] | 住宅等の居室
|  |  | 住宅等の居室 | [7 empty] | その他の居室 | [13 empty] | 住宅等の居室
|  |  | □ | 換気回数0.5回/時以上 | [7 empty] | □ | 換気回数0.3回/時以上
|  |  |  | の換気設備を義務付け | [8 empty] | の換気設備を義務付け | [9 empty] | 換気設備の設置義務はなし
内装仕上 | [11 empty] | 換気回数
･第1種は使用禁止 | [10 empty] | 換気回数0.3回/時以上の換気設備
･F☆☆☆☆又はこ | [10 empty] | を設置
れらと同等の大臣 | [10 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使
認定は使用制限な | [11 empty] | 用：床面積の約0.3倍
し | [10 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを
|  |  | 換気回数 | [8 empty] | 使用：床面積の2倍 | [10 empty] | 換気回数 | [8 empty] | 換気回数
|  | 換気回数0.5回/時以上の換気設備 | [8 empty] | 換気回数0.5回/時以上の換気設備 | [10 empty] | 換気設備の設置なし(換気回数0.5 | [8 empty] | 換気設備の設置なし(換気回数0.5
|  | を設置 | [8 empty] | を設置 | [10 empty] | 回/時以上に相当） | [8 empty] | 回/時以上に相当）
|  | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [7 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [9 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [7 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使
|  |  | 用：床面積の約0.3倍 | [8 empty] | 用：床面積の約0.7倍 | [10 empty] | 用：床面積の約0.3倍 | [8 empty] | 用：床面積の約0.7倍
|  | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [7 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [9 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [7 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを
|  |  | 使用：床面積の2倍 | [8 empty] | 使用：床面積の4倍 | [10 empty] | 使用：床面積の2倍 | [8 empty] | 使用：床面積の4倍
|  | 換気回数0.7回/時以上の換気設備 | [8 empty] | 換気回数0.7回/時以上の換気設備 | [10 empty] | 換気回数0.7回/時以上の換気設備 | [8 empty] | 換気回数0.7回/時以上の換気設備
|  | を設置 | [8 empty] | を設置 | [10 empty] | を設置 | [8 empty] | を設置
|  | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [7 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [9 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使 | [7 empty] | □ | 第二種（F☆☆相当）のみを使
|  |  | 用：床面積の約0.8倍 | [8 empty] | 用：床面積の約1.1倍 | [10 empty] | 用：床面積の約0.8倍 | [8 empty] | 用：床面積の約1.1倍
|  | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [7 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [9 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを | [7 empty] | □ | 第三種（F☆☆☆相当）のみを
|  |  | 使用：床面積の5倍 | [8 empty] | 使用：床面積の6.6倍 | [10 empty] | 使用：床面積の5倍 | [8 empty] | 使用：床面積の6.6倍
天井裏等
|  | 建築材料による措置 | [5 empty] | 気密層又は通気止めによる措置 | [12 empty] | 換気設備による措置
| □ | 天井裏等の下地等に | [5 empty] | □ | 天井裏等と居室の間に気密層 （省エネ法に基づく告示の仕様又はこれと同等以上のもの）を設けた部分 |  |  |  |  | □ | 間仕切壁と天井及び | [5 empty] | □ | 居室に第一種換気設備を設ける場合、居室が天井裏等に比べ負圧とならない。 |  |  |  | □ | 居室に第二種換気 | [5 empty] | □ | 居室に第三種換気設
|  | 第一種及び第二種を | [12 empty] | 床との間に合板等に | [11 empty] | 設備を設ける。 | [6 empty] | 備を設ける場合、当該
|  | 使用しない。 | [12 empty] | よる通気止めを設け | [18 empty] | 換気設備の排気機又
[15 empty] | た部分 | [18 empty] | は別の排気機により
天井裏等の換気を行
う。
提出書類 | 確認申請 | [18 empty] | 中間検査 | [9 empty] | 完了検査
| □ | 居室毎の機械換気設備 | [17 empty] | □ | 工事監理の状況報告書 | [8 empty] | □ | 工事監理の状況報告書
| □ | 天井裏等への措置 | [17 empty] | □ | 写真 | [8 empty] | □ | 写真
| □ | 使用建築材料表 | [17 empty] | □ | 認定書の写し | [8 empty] | □ | 認定書の写し
| □ | ホルムアルデヒド発散建築材料（認定書の写し）
| □ | 居室内の空気を浄化して供給する方式の換気設備 （認定書の写し）
| □ | 中央管理方式の空気調和設備（認定書の写し）
| □ | ダクト方式による風量計算書
| 着工日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | □ | 一戸建て住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅 |  | □ | その他 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
申請者名 （代理者名） | [17 empty] | 設計者

## 使用材料表シート
□ 使用建築材料表シート（確認申請書添付用） | [9 empty] | ※印刷範囲については、表題部から印刷をしてください。
※ 記入上のご注意
① この表は、居室（常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を
含む。）ごとに「エリア」欄に分けて記入してください。
② ｢内装仕上の部分」欄は、各室内に面する部位を記入し、家具等においては扉パネル、天板、側板等室内に面する部分を
記入してください。（記載欄が不足する場合は、適宜”行”を挿入してください。）
③ 「使用建材の別」欄は、”第ニ種”、”第三種”並びに”規制対象外”のいずれかに○を記入してください。
④ 「面積」は内装仕上に要した面積を記入してください。
⑤ 「係数」は、居室の種類並びに換気回数により下記に基づき選択してください。
※第二種ホルムアルデヒド発散建築材料（以下、「Ｆ☆☆同等材料」という。）及び、第三種ホルムアルデヒド発散
建築材料（以下、「Ｆ☆☆☆同等材料」という。）については、次の式を満たすように、居室の内装使用面積が
制限されます。
Ｎ２ Ｓ２ ＋ Ｎ３ Ｓ３ ＜＝Ａ
Ｎ２ ： Ｆ☆☆同等材料の数値
Ｎ３ ： Ｆ☆☆☆同等材料の数値
Ｓ２ ： Ｆ☆☆同等材料の使用面積
Ｓ３ ： Ｆ☆☆☆同等材料の使用面積
Ａ ： 居室の床面積
居室の種類 |  |  | 換気 |  |  |  | Ｎ2 | Ｎ3
住宅等の居室(※1） |  |  | 0．7回／ｈ以上（※2） |  |  |  | 1.2 | 0.2
|  |  | その他（0．5回／ｈ以上、0.7回／ｈ未満）（※2） |  |  |  | 2.8 | 0.5
住宅等の居室以外の居室 |  |  | 0．7回／ｈ以上（※2） |  |  |  | 0.88 | 0.15
|  |  | 0．5回／ｈ以上、0.7回／ｈ未満（※2） |  |  |  | 1.4 | 0.25
|  |  | その他（0．3回／ｈ以上、0.5回／ｈ未満）（※2） |  |  |  | 3.0 | 0.5
※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これらに類する物品の販売業を営む
店舗の売り場をいう。
※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等の換気が確保されるものとして国土交通大臣が
定めた構造方法を用いるもの（Ｈ15国交告274号）、又は国土交通大臣の認定を受けたもの
エリア | 階 | 室名 （面積：㎡） | 内装仕上の部分 | 使用建材の別 |  |  | 面積（Ｓ） （㎡） | 係数（Ｎ） | 使用面積（㎡）
|  |  |  | 対象外 | 第ニ種 | 第三種 | 【イ】 | 【ロ】 | 【イ】＊【ロ】＝【ハ】
小計
小計
小計
合計 | [7 empty] | ＞＝
作成日 令和 年 月 日 |  |  |  | （ ）級 大臣・（ ）知事 第 号
氏名

## 居室毎の換気シート
□ 居室毎の換気シート（確認申請書添付用） | [11 empty] | ※印刷範囲については、表題部から印刷をしてください。
※記入上の注意
① この表は、居室（常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。）
ごとに「エリア」欄に分けて記入し、エリアごとに用紙を作成してください。
② 換気種別は、各エリアごとに第一種換気、第二種換気、第三種換気のいずれかに○を記入してください。
③ 換気回数は、第一種の場合Max（【Ａ】，【Ｂ】）／【ハ】・第ニ種換気の場合 【Ａ】／【ハ】 ・ 第三種換気の場合 【Ｂ】／【ハ】
④ 記載欄が不足する場合は、適宜”行”を挿入してください。
エリア | 階 | 室名 | 床面積（㎡） | 平均天井高（ｍ） | 気積（ｍ3）【イ】＊【ロ】＝【ハ】 | 換気種別 |  |  | 給気機による給気量 （ｍ3/ｈ） | 排気機による排気量 （ｍ3/ｈ） | 換気回数 (ｎ）
|  |  | 【イ】 | 【ロ】 |  | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 【Ａ】 | 【Ｂ】
合計
作成日 令和 年 月 日 |  |  |  | （ ）級 大臣・（ ）知事 第 号
氏名

## 天井裏等への措置シート
□ 天井裏等の措置（確認申請書添付用） |  |  | ※印刷範囲については、表題部から印刷をしてください。
※記入上の注意
① この表は、各エリアごとで気密層等で区画された天井裏等ごとに記入してください。
② 記入欄には、居室と当該居室にかかる天井裏等を区画する連続した気密層及び通気止めの有無について記載ください。
③ 下地材、断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料の種別を記入してください。
室名
天井裏等
作成日 令和 年 月 日 |  | （ ）級 大臣・（ ）知事 第 号
氏名